海安市人民医院内部蒸汽管道（项目名称）

改造工程施工标段招标

招 标 文 件

项目编号：

标段编号:

招 标 人：海安市人民医院

日  　期：2019 年12  月 6 日

第一章 招标概况

一、项目概况

1.工程地点：海安市人民医院。

2. 工程概况：海安市人民医院内部蒸汽管道改造安装

a.锅炉房2号3号锅炉至原分气缸蒸汽管道拆除，原分气缸上蒸汽出汽拆除。

b.分气缸安装，基础不得小于60*60。

c.锅炉房1号2号3号4号锅炉主汽管道接至新分气缸。

d.食堂、浴室、内科综合楼蒸汽管道从新分气缸接出后采用地埋+架空方式接至预留管道。消毒供应室、外科楼蒸汽管道从新分气缸接出后采用架空方式接至预留管道。地埋管道不低于100CM。

e.保温采用高温玻璃棉+铝皮

3. 工期要求：总工期为20日历天。若中标人工期延误超过10日历天的，招标人有权终止合同并没收其履约保证金。

4.质量要求：a.现场须考虑、采取围挡和防尘措施，按文明施工要求拆除；b.所有地面建筑物、构造物、以及附着物清运。C.工程达国家规定标准。

二、谈判时携带企业营业执照（复印件加盖企业公章）、特种设备安装改造维修许可证（GC2）、授权人及授权委托人的身份证复印件。

三、投标报价

1、报价方式：本工程采用固定总价报价方式，总价评标。投标人报价时应充分考虑施工期间市场风险。工程量的风险由发包人承担，报价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

2、最高控制价：最高控制价为16万元。高于最高控制价的报价为无效报价。

3、谈判保证金：人民币3000元。（现金）中标后中标单位转成履约保证金。

四、本项目采用多轮报价，经过评审的最低价中标。

五、谈判地点:海安市人民医院  医技楼第二会议室

谈判时间: 2019年12  月12  日 10 时  30 分。

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：海安市人民医院 地址：海安市中坝中路17号 联系人： 电话： |
| 1.1.3 | 项目名称 | 海安市人民医院内部蒸汽管道改造安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 海安市人民医院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | ☑国有资金□非国有资金□企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 国有资金：100％ 其中，财政资金100％，自筹资金0％；非国有资金：0％ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 施工完毕验收合格使用后支付。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 改造工程施工，具体详见工程量清单 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期： 20 日历天 计划开工日期：2019年 月 日 计划竣工日期：2019年 月 日 除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）： |
| 1.3.3 | 质量要求 | 应遵循规范标准：《工业金属管道工程施工质量验收规范》 《压力管道规范-工业管道》GB/T20801-2006 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 特种设备安装改造维修许可证（GC2） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 分 包 | □不允许 ☑允许，分包内容要求：需要特种设备安装资质部分 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2019年 12 月 12 日 10时 00 分 |

工 程 量 清 单

| 项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材 料 |  |  |
|  | 无缝钢管Φ133*4.5 20# | 米 | 140 |
|  | 无缝钢管Φ89*4 20# | 米 | 100 |
|  | 无缝钢管Φ57*3.5 20# | 米 | 100 |
|  | 16KG铸钢闸阀DN125 | 个 | 4 |
|  | 16KG铸钢闸阀DN80 | 个 | 7 |
|  | 16KG铸钢闸阀DN50 | 个 | 4 |
|  | 16KG铸钢闸阀DN100 | 个 | 1 |
|  | 法兰片125*16 | 片 | 4 |
|  | 法兰片80*16 | 片 | 7 |
|  | 法兰片50*16 | 片 | 4 |
|  | 法兰片100*16 | 片 | 1 |
|  | 无缝弯头133*5 | 个 | 35 |
|  | 无缝弯头89*4 | 个 | 27 |
|  | 无缝弯头57*3.5 | 个 | 30 |
|  | 10#槽钢 |  |  |
|  | 辅材 |  |  |
| 2 | 人 工 |  |  |
|  | 锅炉房老分气缸管道拆除 | 个 | 10 |
|  | 无缝管除锈防腐 | 个 | 5 |
|  | 分气缸基础 | 个 | 5 |
|  | 地埋管道开挖、回填 | 个 | 10 |
|  | 架空支架制作安装 | 个 | 5 |
|  | 新分气缸安装 | 个 | 6 |
|  | 闸阀安装 | 个 | 6 |
|  | 管道就位固定 | 个 | 25 |
|  | 管道吹扫 | 个 | 1 |
|  | 管道压力试验 | 个 | 2 |
|  | 氩弧焊打底 | 个 | 15 |
|  | 电焊技工 | 个 | 35 |
|  | 其它 | 个 | 5 |
| 3 | 保 温（材料+人工） |  |  |
| 4 | 吊装机械费 |  |  |
| 5 | 设计费（特种设备设计许可证GC2） |  |  |
| 6 | 射线探伤检测费 |  |  |