附件：

一、项目需求说明：

（1）新门急诊及病房综合楼建筑面积81132.6m2，综合楼建筑面积14118m2，老外科楼建筑面积29093.36m2，内科楼建筑面积25105.92m2，老门诊楼建筑面积9300m2，医技楼建筑面积8077.6m2。

（2）项目内容：1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、电气火灾监控系统；4、消防供水设施；5、消火栓（消防炮）灭火系统；6、自动喷水灭火系统；7、气体灭火系统；8、防烟、排烟系统；9、应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯； 14、所有消防系统以及所有用电设备控制箱（柜）及二次线路（含非消防用电设备）。

注：所有与消防关联的设施。

消防设施现状由响应单位自行组织现场踏勘。

（3）维保期：1年

二、维保的质量要求

1、响应单位应具备消防设施维修保养的相应资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4、每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次检查测试，并出具相应的检查记录。

5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6、对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议。

7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8、投标单位应有较强的本地化服务能力，在出现情况时能确保及时响应单位的维保要求；

9、单次（或件）维修费用人民币1000元以下的材料价（手动报警按钮、消火栓按钮、各类模块、楼层显示器、消防应急灯、疏散指示灯等易损材料）包含在报价中；单次（或件）单价维修费用超过1000元的材料报采购人，由采购人另行支付材料费用。承包人报甲方确认后方可自行采购、使用，须优先使用用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，安装更换前应得到发包人的书面许可，否则不得进场使用，材料需提供质保书或出厂合格证证，并已进行有关必要的检验或试验。更换下来的材料需交给甲方。

供应商在响应文件中必须提供详细的消防维保备品备件规格型号（部件单件价格在1000元以外的零部件），报价明细表（如下）：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本次报价明细将作为主合同附件，备品备件的单价必须为批发价，若采购人发现价格高于市场平均价，采购人有权在合同价款中直接扣除差额。

三、本工程验收标准、维保要求和检查内容：

3.1维保单位应严格按照中华人民共和国建筑消防设施的维护管理国家标准、江苏省消防条例、相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，要求消防系统发挥正常功能，确保消防设备正常运行，满足现行消防规范的要求。对维修保养质量负责，每月出具建筑消防设施详细合格维保记录。

3.2根据维修保养对象（本次招标范围内的各小区）的具体情况，拟定详细的维保计划和维修保养方案，明确项目负责人（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书，并且具有消防相关专业中级以上技术职称或取得高级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格证书），至少指定2名以上执业人员（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由甲方指定的项目管理人员、乙方项目负责人签名，并经甲方负责人确认。

3.3依照国家《火灾自动系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范

3.4严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

3.5检査内容：

3.5.1例行检修：

①、每周常规检查：

1、每周对火灾自动报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。

2、确保消防水泵、喷淋水泵、稳压泵、增压泵及所有相关设备运作正常，各水箱水位正常。

3、对消防水系统、喷淋系统末端进行试水，室内消火栓抽查检查。室外消防、喷淋水泵接合器进行检查，确保消防水系统的完好、好用，消防水出水状况符合消防规定。

4、发现隐患及接到甲方报修通知，紧急情况下应立即派员保证1小时内到达现场排除故障，如未能按约定在接报后1小时内到达的，甲方有权扣除维保单位合同款500.00元整／次，直至解除合同、追缴违约金，并要求维保单位赔偿由此给甲方及业主带来的一切人身和财产损失及相关善后事宜，如果涉及国家法律，维保单位将负责承担全部法律责任。具体扣款如下：接报后1小时-5小时内到达的，扣除维保单位合同款500.00元整／次；接报后5-12小时内到达的，扣除维保单位合同款1000.00元整／次；接报后12-24小时内到达的，扣除维保单位合同款2000.00元整／次；接报后24-48小时内到达的，扣除维保单位合同款5000.00元／次；超过48小时的作为严重违约，甲方有权扣除全年维保金并解除合同。（一般性维修接报后维保单位5小时之内到达，维保单位如未履约，处罚同上）一般故障 24小时内解决，严重故障须在3天内解决，在处理故障期间做好消防应急措施并向相关管理部门报备。维保单位人员不得离开故障现场，直到设备维修完成。

②、每月常规检查：

1、在每周检查的基础上每月一次对烟感探测报警点、温感探测报警点的场所进行抽查吹烟测试灵敏度，抽查率达到80%以上。

2、对手动报警按扭、消火栓报警按扭进行报警模拟测试，抽查率达到80%以上。

3、每月一次对报警系统的联动进行测试；

4、每月一次对消防水系统的联动检查测试；

5、测试屋顶消防栓动静态压力是否正常。

6、对检查出的问题进行整改，并出具整改报告。

7、每月检查填写详细相关记录并于次月的前3日内上报甲方；情况紧急的立即上报甲方。

③、每季常规检查：

1、在各分项测试正常的基础上，每季度进行一次系统消防联动测试，检验整个系统的联动功能是否正常。

2、在有甲方相关工作人员参与的情况下，每季度进行一次各系统的功能测试、保养。

3、在日常测试、维护、保养的基础上每季度需对手动报警器、喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机、零部件除锈及上润滑油。

4、测试各系统功能是否符合规定。特别是重点部位的手动报警系统，烟感、温感报警器报警精确度达99%。出水水量充裕，水压正常，水质良好。

④、系统检测及试验：

每月进行一次各系统的全面检测及试验，并就测试情况出具测试报告，并按消防部门要求填写相关记录上报甲方，确保消防设施正常运转。

全面检测及试验包括以下内容：

1、火灾自动报警系统：包括火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能；火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认显示；楼层显示器的正常显示。

1.1、进行火灾系统控制器的各种测试；

1.2、检查指示灯能否正常发光，手动报警按钮是否破损、开关是否正常，按下报警按钮时，应能报警；

1.3、报警装置：当发生火灾或按下手动报警按钮时，应能启动报警装置，发出报警信号为正常；

1.4、水流指示器、压力开关等输入信号设备的输入信号检查；

1.5、对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验

1.6、对室内消火栓系统联动功能测试；

1.7、对防火卷帘系统联动功能测试；

1.8、事故广播系统联动功能测试；

1.9、对电气火灾报警的功能测试及故障检修。

2、消火栓灭火系统：

2.1、对消防水箱、消火栓、水泵组（含接力泵）、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行测试检查是否处于完好状态；

2.2、检查消防水池水位水质、各阀门的启闭状态是否符合要求、运行工作泵和备用泵（含补压泵），检查控制功能、电机转动运行和水泵加压情况及信号是否正常；

2.3、用消防按钮检查能否启动消防水泵；

2.4、进行一系列的调试，包括消防水泵的性能调试，室内消火栓和屋顶消火栓功能调试，系统联动调试，消火栓按钮启动水泵调试，水源调试验证用水量各充实水柱是否符合消防要求。

3、消防广播、消防对讲系统：

3.1、对楼层消防广播进行测试，其与背景音响应自动切换。

3.2、楼层与控制中心对讲：检查消防电话与监控中心通话是否清楚无杂音。

3.3、对消防广播、消防电话联络柜、主机进行清洁、除尘；

3.4、全部开启广播，检测功放负载能力；

3.5、模拟火灾状态下进行紧急广播；

3.6全面检查所有消防电话（包括机房、水泵房与控制中心对讲），其通话质量应符合要求。

4、应急照明和疏散指示系统：

4.1、电源切换试验；

4.2、外观完整；

5、自动喷水灭火系统：

5.1、巡检所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观、功能）以确保系统处于无故障状态；防止跑、冒、滴、漏发生；

5.2、检查水池水位，若发现故障应及时处理；

5.3、进行末端放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否符合条件，系统压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号；

5.4、喷啉水泵每月启动运行一次（末端试验装置试验）。

5.5、检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合要求。

⑤、对故障零部件提供临时备件（如消火栓阀、烟感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。

3.5.2、故障突击抢修：

当维保单位发现隐患或接到甲方的故障通知时，应在1小时内立即派员对该故障进行检查排除。如未能按约定在接报后1小时内到达的，甲方有权扣除维保单位合同款500.00元整／次，直至解除合同、追缴违约金，并要求维保单位赔偿由此给甲方及业主带来的一切人身和财产损失及相关善后事宜，如果涉及国家法律，维保单位将负责承担全部法律责任。具体扣款如下：接报后1小时-5小时内到达的，扣除维保单位合同款500.00元整／次；接报后5-12小时内到达的，扣除维保单位合同款1000.00元整／次；接报后12-24小时内到达的，扣除维保单位合同款2000.00元整／次；接报后24-48小时内到达的，扣除维保单位合同款5000.00元／次；超过48小时的作为严重违约，甲方有权扣除全年维保金并解除合同。（一般性维修接报后维保单位5小时之内到达，维保单位如未履约，处罚同上），一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，及时向消防设施使用方和甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故，及早排除故障，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

5.5.3、维保单位如不按照要求进行检修，或检修过程中填写的检查记录、报告等存在虚假情况，如有发现处以罚款人民币5000元/次。若因维保单位工作不到位造成的不良后果，由维保单位承担一切责任及善后工作。

四、其他

1、响应单位应认真勘察现场，本院消防设施均为现状交由中标单位，中标单位为达到消防要求所产生的任何维修费用均包含在本次报价中，不得以任何理由要求本院增加额外费用（材料费用除外）。