《海安市人民医院电梯维保》项目

邀请比价采购文件

- 项目概况

1.项目编号：HARY-ZWK-051

2.项目名称：海安市人民医院电梯维保

3.项目地点：海安市中坝中路17号

4.项目简介：

4.1 维保时限：一年，配件需使用原厂家配件

4.2具体维保电梯信息、配件清单及维保要求详见附件

二、谈判供应商资格要求

2.1法定条件

2.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2.1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

2.1.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

2.1.4法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）；

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

三、采购报价

1.报价方式：本项目采用最低价中标方式，不排除进行多轮报价，经过评审，以报价最低者作为成交候选人。

2.本项目报价人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织报价人对现场的集中踏勘。

3.最高控制价：项目预算63000元，最高控制价为61000元，高于最高控制价的报价为无效报价。

四、合同签订

自成交公告结束后 7日内签约。

五、付款方式

本项目付款方式为按季度考核后付款。

七、其他

报价人资格证明文件：（1）企业法人营业执照，(2)企业资质证书  (资格后审时提供上述材料复印件并加盖法人公章)，（3）法人授权委托书原件，（4）法人、委托人身份证复印件（加盖企业公章）。

附件：

1、维保电梯信息表

2：维保公司承担500元以下配件清单

3：海安人民医院常用电梯配件价目表

4：垂直电梯维修保养计划

附件1、维保电梯信息表

| 序号 | 品 牌 | 型 号 | 层/站 | 速度 (m/s) | 载重量 (kg) | 数量 | 验收 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星 | GPX1600/1. 75-B | 17/17/17 | 1.75 | 1600 | 1 |  | 外科 |
| 2 | 三星 | GPX1600/1. 75-B | 16/16/16 | 1.75 | 1600 | 4 |  | 外科 |
| 3 | 三星 | GPX1000/2. 0-K | 17/17/17 | 2.0 | 1000 | 1 |  | 外科 |
| 4 | 三星 | GPX1000/2. 0-K | 16/16/16 | 2.0 | 1000 | 1 |  | 外科 |
| 5 | 三星 | GPX200/0. 4 | 5/5/5 | 0.4 | 200 | 1 |  | 外科 |
| 6 | 三星 | GPX1600/1. 75-B | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 3 |  | 内科 |
| 7 | 三星 | GPX1600/1. 75-B | 12/12/12 | 1.75 | 1600 | 2 |  | 内科 |
| 8 | 三星 | GPX1000/1. 75-K | 12/12/12 | 1.75 | 1000 | 1 |  | 内科 |
| 9 | 三星 | GPX1000/1. 75-K | 13/13/13 | 1.75 | 1000 | 1 |  | 内科 |
| 10 | 三星 | TGJ1000/1. 75-B | 12/9/9 | 1.75 | 1000 | 2 |  | 综合楼 |
| 11 | 三星 | GPX1600/1. 75-B | 13/13/13 | 1.75 | 1600 | 1 |  | 综合楼 |
| 12 | 三星 | TBJ1600/1.0 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 1 |  | 医技楼 |
| 13 | 捷达 | TWJ | 3/3/3 | 0.4 | 100 | 2 |  | 食堂 |

附件2：维保公司承担500元以下配件清单

| 序 号 | 配件名称 | 序 号 | 配件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯泡 | 22 | 厅门三角钥匙锁 |
| 2 | 外呼按钮 | 23 | 抱闸反馈开关 |
| 3 | 方形按钮 | 24 | 限位开关 |
| 4 | 圆形按钮 | 25 | 极限开关 |
| 5 | 厅门钢丝绳 | 26 | 轿内开关 |
| 6 | 小型继电器 | 27 | 检修开关 |
| 7 | 照明灯具 | 28 | 急停开关 |
| 8 | 灯罩 | 29 | 螺丝夹 |
| 9 | 油杯 | 30 | 变频器风机 |
| 10 | 限速器开关 | 31 | 厅门副门锁 |
| 11 | 涨紧轮轴承 | 32 | LED灯泡 |
| 12 | 轿门门锁 | 33 | 滑块 |
| 13 | 安全开关 | 34 | 门机皮带 |
| 14 | 减速开关 | 35 | 厅门钢丝绳 |
| 15 | 挂板偏心轮 | 36 | 单相开关 |
| 16 | 上下行按钮 | 37 | 保险丝座 |
| 17 | 对讲按钮 | 38 | 外招壳 |
| 18 | 消防盒 | 39 | 安全接触器 |
| 19 | 抱闸接触器 | 40 | 厅门主机械锁 |
| 20 | 圆形按钮 | 41 | 手动盘车轮 |
| 21 | 36V变压器 | 42 | 缓冲器开关 |
| 43 | 相序 | 50 | 轿门锁钩 |
| 44 | 轿门钢丝绳 | 51 | 警铃 |
| 45 | 语音报站 | 52 | 接线端子 |
| 46 | 三通线 | 53 | 分频器 |
| 47 | 12v开关电源 | 54 | 轿内传动皮带 |
| 48 | 应急电源 | 55 | 主接触器 |
| 49 | 外召外壳 |  |  |

附件3：海安人民医院常用电梯配件价目表

| 序 号 | 配件名称 | 单价（元） | 序 号 | 配件名称 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿内通讯板 | 3900 | 20 | 主显示屏 | 3800 |
| 2 | 电脑主板 | 13500 | 21 | 外召电路板 | 1500 |
| 3 | 滤波器 | 1050 | 22 | 主电源开关 | 1020 |
| 4 | 380V变压器 | 1070 | 23 | 钢丝绳绳头 | 1000 |
| 5 | 机房电源箱 | 1050 | 24 | 电梯光幕 | 2500 |
| 6 | 轿厢玻璃 | 1200 | 25 | 扶手 | 1600 |
| 7 | 门机变频器 | 4800 | 26 | 液晶电视 | 3800 |
| 8 | 门机编码器 | 1600 | 27 | 安川曳引机 | 66000 |
| 9 | 门机电动机 | 5200 | 28 | 阿贝格曳引机 | 69000 |
| 10 | 蒂森门机 | 17800 | 29 | 钢丝绳 | 28元/米 |
| 11 | 主机编码器 | 3800 | 30 | 主电脑板 | 13000 |
| 12 | 主机轴承 | 6200 | 31 | 涨紧轮 | 960 |
| 13 | 缓冲器 | 1680 | 32 | 平层感应器 | 600 |
| 14 | 限速器 | 2900 | 33 | 电梯导靴 | 950 |
| 15 | 轿门挂板 | 1080 | 34 | 地坑检修盒 | 980 |
| 16 | 厅门挂板 | 1080 | 35 | 轿内显示板 | 850 |
| 17 | 对重护栏 | 1050 | 36 | 电动松闸 | 4300 |
| 18 | 天花板 | 730 | 37 | 三角称轴承 | 3600 |
| 19 | 电梯变频器15KW | 11500 | 38 | 称重传感器 | 1300 |
| 39 | 电梯变频器18.5KW | 14500 | 48 | 称重仪 | 2600 |
| 40 | 导向轮 | 4800 | 49 | 轿顶检修箱 | 3500 |
| 41 | 轿顶轮 | 4500 | 50 | 对重轮 | 4800 |
| 42 | 曳引轮 | 9500 | 51 | 主导轨/根 | 900 |
| 43 | PG卡 | 1000 | 52 | 副导轨/根 | 600 |
| 44 | 轿门 | 6500 | 53 | 厅门上坎 | 3500 |
| 45 | 厅门 | 5800 | 54 | 制动电阻 | 1800 |
| 46 | 轿门地坎 | 2200 | 55 | 抱闸装置 | 28000 |
| 47 | 厅门地坎 | 1500 | 56 | 小门套 | 1800 |

附件4：垂直电梯维修保养计划

| 垂直电梯半月维修、保养（规程）计划 |  |
| --- | --- |
| 机房 | 检查曳引机和电动机应运行平稳、无异响、无振动、无异常温升· |
| 层 站 | 清扫地坎、上坎架及门板背面，清洁门锁触点并调整门板· |
|  | 层门自闭功能正常，用层门钥匙开锁释放后能自动复位· |
|  | 层门锁紧元件啮合深度不小于7mm· |
|  | 检查调整层门联锁机构· |
| 轿 厢 | 轿厢内照明装置齐全，风扇工作正常· |
|  | 轿厢内按钮齐全有效、显示正确· |
| 垂直电梯每月维修、保养（规程）计划 |  |
| 机 房 | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦· |
|  | 控制柜内各元器件应整洁，无锈蚀，动作可靠，各仪表指示（显示）正确· |
|  | 检查曳引机和电动机应运行平稳、无异响、无振动、无异常温升· |
|  | 曳引机与电动机连轴器螺栓无松动· |
|  | 清洁检查限速器（销轴部位转动灵活），限速器轮槽清洁无油腻· |
|  | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力，限速绳清洁无油腻· |
|  | 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃· |
|  | 检查钢丝绳绳头组合，无异常现象· |
| 层站 | 厅外消防开关正常、有效· |
|  | 层门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸符合要求· |
| 轿顶 | 导靴、油杯、吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质· |
| 井 道 | 井道照明正常· |
|  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效· |
|  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致· |
| 轿 厢 | 轿厢内应急照明装置能正常工作· |
|  | 轿门的安全装置有效· |
|  | 轿门在开启和关闭时平稳无振动· |
|  | 轿厢称量装置有效、准确· |
| 底坑 | 耗能缓冲器油量适宜，柱塞无锈蚀· |
| 整机 状况 | 电梯运行舒适感良好· |
|  | 电梯平层精度达到标准要求· |
| 垂直电梯季度维修、保养（规程）计划 |  |
| 机 房 | 向使用单位管理人员或操作人员了解电梯使用状况· |
|  | 制动器各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力· |
|  | 曳引轮轮槽无变形，磨损不超标，轮槽无油腻· |
|  | 清洁检查限速器（销轴部位转动灵活），限速器轮槽清洁无油腻· |
|  | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力，限速绳清洁无油腻· |
|  | 上行超速保护装置的机械装置应动作灵活可靠，电气开关触点有效· |
|  | 检修速度下行安全钳功能试验· |
| 层 站 | 侯梯厅按钮齐全有效、显示正常· |
|  | 清扫地坎、上坎架及门板背面，清洁门锁触点并调整门板· |
|  | 层门自闭功能正常，用层门钥匙开锁释放后能自动复位· |
|  | 层门在开启和关闭时平稳无振动、无卡阻· |
|  | 层门锁紧元件啮合深度不小于7mm· |
|  | 检查调整层门联锁机构· |
| 轿 顶 | 清扫轿顶· |
|  | 轿门开关门机构清洁灵活、位置开关有效· |
|  | 直流门机碳刷及换向器工作正常· |
|  | 靴衬、滚轮无变形、脱落· |
|  | 曳引绳磨损、断丝未超标，无油腻· |
|  | 限速绳磨损、断丝未超标，无油腻· |
|  | 曳引绳张力均匀· |
|  | 曳引绳绳头组合螺母无松动，开口销齐全· |
| 井 道 | 井道内的电缆完好无损· |
|  | 导轨支架、压导板固定无松动· |
|  | 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效· |
| 轿 厢 | 轿厢内应急照明装置能正常工作· |
|  | 轿厢内按钮齐全有效、显示正确· |
|  | 警铃、通讯系统可靠有效· |
| 底 坑 | 清洁轿厢导靴· |
|  | 缓冲器固定无松动· |
|  | 缓冲器复位性能试验· |
|  | 对重距缓冲器距离· |
|  | 补偿绳磨损、断丝未超标，无油腻· |
| 整机 状况 | 电梯运行舒适感良好· |
|  | 电梯平层精度达到标准要求· |
|  | 应急平层装置有效· |
| 垂直电梯年维修、保养(规程)计划 |  |
| 机 房 | 向使用单位管理人员或操作人员了解电梯使用状况· |
|  | 检查机房环境如清洁程度、温湿度、门窗、照明等· |
|  | 润滑制动器各销轴部位、部件，使其动作灵活可靠，保持有足够的制动· |
|  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦· |
|  | 清理制动器铁芯· |
|  | 控制柜内各元器件应整洁，无锈蚀，动作可靠，各仪表指示显示正确· |
|  | 控制柜接线整齐，线号齐全清晰，各接线紧固· |
|  | 检查曳引机和电动机应运行平稳、无异响、无振动、无异常温升· |
|  | 曳引机与电动机连轴器螺栓无松动· |
|  | 曳引轮轮槽无变形，磨损不超标，轮槽无油腻· |
|  | 清洁检查限速器（销轴部位转动灵活），限速器轮槽清洁无油腻· |
|  | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力，限速绳清洁无油腻· |
|  | 上行超速保护装置的机械装置应动作灵活可靠，电气开关触点有效· |
|  | 检修速度下行安全钳功能试验· |
|  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效· |
|  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致· |
|  | 导向轮轴无异常· |
| 层 站 | 侯梯厅按钮齐全有效、显示正常· |
|  | 清扫地坎、上坎架及门板背面，清洁门锁触点并调整门板· |
|  | 层门自闭功能正常，用层门钥匙开锁释放后能自动复位· |
|  | 层门在开启和关闭时平稳无振动、无卡阻· |
|  | 厅外消防开关正常、有效· |
|  | 层门锁紧元件啮合深度不小于7mm· |
|  | 层门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸符合要求· |
|  | 检查调整层门联锁机构· |
| 轿 顶 | 轿顶检修装置、紧急停止开关、安全钳开关及安全窗开关有效· |
|  | 轿门开关门机构清洁灵活、位置开关有效· |
|  | 直流门机碳刷及换向器工作正常· |
|  | 导靴、油杯、吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质· |
|  | 靴衬、滚轮无变形、脱落· |
|  | 曳引绳磨损、断丝未超标，无油腻· |
|  | 限速绳磨损、断丝未超标，无油腻· |
|  | 曳引绳张力均匀· |
|  | 曳引绳绳头组合螺母无松动，开口销齐全· |
| 井 道 | 井道内的电缆完好无损· |
|  | 导轨支架、压导板固定无松动· |
|  | 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效· |
|  | 井道照明正常· |
|  | 随行电缆检查，应无损伤· |
| 轿 厢 | 轿厢内照明装置齐全，风扇工作正常· |
|  | 轿厢内应急照明装置能正常工作· |
|  | 轿门的安全装置（安全触板、光电保护和光幕保护）有效· |
|  | 轿厢内按钮齐全有效、显示正确· |
|  | 警铃、通讯系统可靠有效· |
|  | 轿门在开启和关闭时平稳无振动· |
|  | 轿厢称量装置有效、准确· |
| 底 坑 | 检查各安全开关是否有效· |
|  | 清洁轿厢导靴· |
|  | 缓冲器固定无松动· |
|  | 耗能缓冲器油量适宜，柱塞无锈蚀· |
|  | 缓冲器复位性能试验· |
|  | 对重距缓冲器距离· |
|  | 补偿绳磨损、断丝未超标，无油腻· |
|  | 补偿链（绳）与轿箱、对重连接处固定无松动· |
| 整机 状况 | 电梯运行舒适感良好· |
|  | 电梯平层精度达到标准要求· |
|  | 应急平层装置有效· |
|  | 消防联动功能试验· |