不锈钢水箱技术要求

- 规范及标准

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003水质符合国家《生活饮用水卫生标准》和《二次供水设施卫生规范》、

2、GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》、

3、12S101《矩形给水箱》

4、GB/T3280-1992 不锈钢冷轧钢板

5、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价标准》GB/T17219-2001

6、GB/T4242   焊接用不锈钢焊丝(316)

7、GB/T12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

8、钢制压力容器焊接规程 JB/T4709

9、 GB5947      《生活饮用水卫生标准》

10、GB/T17219    《生活用水及防护材料的安全性评价规范》

- 二、本项目招标范围

- 具体见泵房二次供水水箱及机房水泵设备改造工作量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱 | 7000*4000*3000 | 1 台 | 焊接水箱按照图集采用食品级不锈钢 304-2B板材,底板 3.0mm，侧一板2.5mm，侧二板2.0mm，侧三板1.5mm;顶板 1.2mm ，箱内需配拉筋支撑厚度不低于箱体壁厚 ， 确保水箱稳固不变形。板材厚度公差允许在标准范围内。水箱配件含进水浮球阀，出水口，溢流口，排污口，内外扶梯，人孔，法兰(铁法兰)，液位计。 |
| 2 | 不锈钢立式多级泵 | Q=32L/S、H=81m、N=11KW | 3 台 | 品牌：新界、南方、东方 |
| 3 | 环氧地坪地面处理 |  | 约40平方 | 工艺要求：两底两面 |

（一）、投标人所提供的投标产品应包括：

1、新水箱、水泵的供货、安装等；

2、水箱底部槽钢基础的安装；（原混凝土基础不用拆除）。

3、水箱配件包含进水口、出水口、溢流口、排污口（需加不锈钢防虫网）、透气孔以及液位计。要求：各管口大小和数量按照原水箱配置、各预留管口需用镀锌管子连接到位，出水口要求和水泵连接到位。

- （二）设备描述及主要技术要求

- 水箱的规格、尺寸、有效容积及安装环境详见相关平面图及现场位置。

- 水箱材质为不锈钢SUS304-2B。

- 提供水箱原材料规格、成份及产地证明。

- 不锈钢水箱采用装配式焊接结构。型板规格为1000×1000mm。

- 水箱底座必须经防腐处理（热镀锌）的碳钢槽钢制作。

- 水箱底座拼装应采用螺栓连接的现场拼装形式，槽钢对接处必须设置在基础上。

- 水箱设有进出水管、透气口（带不锈钢金属防虫网）、溢流口、排污口等并根据设计要求提供其他接口。

- 水箱人孔应根据图纸结合现场情况设置，人孔必须加锁装置，并以相同材料配置不锈钢内外爬梯。

- 水箱的强度、刚度必须与容量及水压相适应。

- 水箱内加强筋应具备足够的刚度和合理的布置，加强筋采用角钢型或者槽钢型，加强筋与箱体的连接必须设置加强拉筋，加强筋布置应考虑不影响水箱的清洁工作和水箱配件的安装与检修。所有加强内件材质应为水箱本体同等材料。

- 水箱应配齐接管法兰，法兰材质为（304不锈钢）。除特别标注外，其余均为1.0Mpa等级。

- 水箱外型尺寸及配管位置尺寸等符合设计及现场要求。

- 不锈钢球面板由液压机挤压而成，以免产生应力，造成裂变。

- 球面板的表面缺口，擦伤，撞痕，深度<0.3mm。并有保护的包装。

- 焊材的选用与本体材料相适应，采用ER308或者316L焊丝，并有相应的焊接工艺焊工评定以及必须持有相应的焊工资质。

- 水箱采用整体拼装式结构，焊接全部采用氩弧焊，不锈钢水箱焊接完成后，必须进行酸洗，钝化处理。（酸洗后的排水经中和排出，不影响建筑结构体）

- 投标中标人按图纸所示位置进行安装（组装）水箱，水箱进出水口位置必须按照原水箱的位置要求进行焊接和安装。

- 制作好的水箱要进行压水试验，24h无渗漏、无异常变形为合格。

- 水箱壁厚及拉筋型钢规格（mm）参照下表：

表一（板厚、拉筋要求）

| 项目 | 高度≤3米 | 拉筋规格 |
| --- | --- | --- |
| 水箱顶板 | 1.2≤ |  |
| 水箱侧板一 | 1.5≤ |  |
| 水箱侧板二 | 2.0≤ | ≥L40x40x2 |
| 水箱侧板三 | 2.5≤ | ≥L40x40x2 |
| 水箱底板 | 3≤ |  |

注：水箱所需壁厚及拉筋规格仅供参考，应以实际强度计算为准（提供计算书）。

- 水箱设计时离墙柱、顶板的距离应满足规范要求。

- 报价时需列出所有设备及配套辅材详细清单，注明产品名称、技术参数、数量。

- 三、安装调试和验收（交钥匙工程）

- 投标人应负责所供设备及附件的现场拼装、安装。具有相应安装资质的安装队伍，要求安装一次达标。

- 投标中标人在接到买方通知后必须指派专业技术人员进行现场进行安装，在约定时间内必须完成安装工作。

- 投标中标人应严格按设计要求、招标人提供的施工图要求施工，保证使用功能，做到更合理的设计。

- 投标中标人按工程进度及时向招标人提供有关工程质量情况，提供材料等相关技术资料及合格证。

- 投标中标人应精心组织施工，确保达到设计要求，对整个工程施工安装质量，安全等由投标中标人承担全部经济责任。

- 四、其他

- 质量保证

质量保证期为自整个工程通过政府有关部门验收及备案之日起二十四（24）个月。在此质量保证期内发生的任何故障，投标人均应负责免费修复。

- 维修响应的及时性

- 一旦收到买方的报修电话后，投标人应在3小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。

- 维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，在8小时内负责修复。