水箱（池）清洗消毒操作流程

| 工作程序 | 工作内容 | 工作步骤 | 工作要求 | 依据文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 | 停水通知 | 提前3天发放停水通知。 | 内容包括：工作内容、工作范围、停水日期、停水时间、恢复通水时间。（由清洗消毒单位通知物业后向用户公示） | - 《二次供水水箱（池）清洗消毒管理技术规程》（上海市城市建设投资开发总公司） - 《二次供水设备（施）保养维修技术规程》（上海市城市建设投资开发总公司） |
| 操作步骤 | 水箱（池）放空 | - 关闭需清洗水箱（池）的进水阀； - 打开其他水箱（池）连通阀，保证用户用水； - 打开清洗水箱（池）排水阀或启动潜水泵排空剩水； - 关闭排水阀或潜水泵。 | - 操作时阀门启闭应灵活、不漏水，无油污、锈蚀； - 各类管路应无渗漏、表面无锈蚀； - 放空时排水管路应畅通、无阻塞。 |  |
|  | 清洗前检查 | - 周围环境； - 水箱（池）内、外壁； - 浮球阀（遥控浮球阀）； - 人孔及人孔盖； - 放气孔、溢水管防虫网罩； - 管道、阀门防冻包扎； - 内、外扶梯。 | - 周围无污染物； - 水箱（池）内、外壁无裂缝、损坏及漏水； - 浮球阀（遥控浮球阀）启闭灵活、状态良好； - 人孔及人孔盖安装坚固、密闭严实；启闭灵活；锁具齐全； - 防虫装置齐全、畅通、无损坏； - 防冻保温层表面平整，封口严密，无起鼓、松动及开裂现象； - 内、外扶梯结构牢固，上下自如。 |  |
|  | 清洗前维修 | 上述各项内容有损坏时，需维修或调换。 | 保证上述各项内容安全可靠、性能良好、无损坏。 |  |
|  | 清洗 | - 用清水洗刷水箱（池）内壁； - 洗刷完毕，开排水阀或启动潜水泵排净清洗水； - 用清水再次洗刷后排净清洗水； - 关闭排水阀或潜水泵。 | 冲洗程序：先箱（池）顶，再四壁，最后箱（池）底，自上而下、由里向外依次进行。 |  |
|  | 消毒 | - 用消毒液均匀喷洒水箱（池）内壁表面至人孔口处； - 消毒后用清水清洗水箱（池）内壁，并排空剩水； - 关闭排水阀或潜水泵； - 按上述操作重复消毒一次。 | - 喷洒程序：自上而下、由里向外依次进行； - 消毒时间：30分钟。 |  |
|  | 注水 | - 关闭其他水箱（池）连通阀； - 打开进水阀向水箱（池）内注水； - 达到调定的水位后加盖上锁； - 收装好所有工具，清理工作现场。 | - 水箱（池）进水应无旋涡、回流现象； - 浮球阀（遥控浮球阀）启闭应灵活； - 保持工作现场整洁干净。 |  |
|  | 现场检测 | 由供水企业二次供水管理部门专业人员抽样检测。 | - 同批次清洗消毒水箱（池）抽样检测比例为10%，最低检测数量不得少于1个； - 现场检测4项水质指标： - 浑浊度≤1NTU - 余氯≥0.05mg/L - 肉眼可见物：无 - 嗅和味：无异臭、异味 - 现场检测结果填写《水箱（池）清洗消毒记录表》； - 抽检水样不合格，水质检测人员应对当日同批次清洗消毒水箱（池）进行全部现场检测，不合格水箱（池）重新清洗，直至合格为止。 | - 《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006） - 《上海市居民住宅二次供水设施管理移交办法（试行）》（沪水务[2007]919号） - 《二次供水水箱（池）清洗消毒管理技术规程》（上海市城市建设投资开发总公司） |
| 后继工作 | 通水 | 水质经现场检测合格后通水。 | 及时向用户公布清洗消毒合格通告 |  |
|  | 送样检测 | 由清洗消毒单位抽样送有相关资质水质部门检测。 | - 同批次清洗消毒水箱（池）抽样检测比例为10%，最低检测数量不得少于1个； - 送样检测浑浊度、余氯、色度、细菌总数、总大肠菌群5项水质指标； - 送样检测报告（原件）交供水企业二次供水管理部门备案、归档； - 供水企业二次供水管理部门对送样检测不合格的水箱（池）应根据不合格指标重新安排清洗消毒，并在一周内完成。 |  |
| 安全管理 | - 清洗消毒水箱 (池)至少要有2人以上组成。 - 在水箱 (池)内作业时，光源需采用36V以下的安全电压，最好用手电筒或应急灯。 - 潜水泵应装漏电开关，漏电开关应在使用前测试好坏，并在使用中确认开启。 - 水箱 (池)消毒人员需戴防护眼镜和口罩，如在水箱 (池)内工作时感到头晕气喘，应立即离开，并到外面呼吸新鲜空气。 - 上下水箱 (池)时应抓紧扶手、踩稳扶梯，严防跌落、系好安全带。 |  |  | 《二次供水水箱（池）清洗消毒管理技术规程》（上海市城市建设投资开发总公司） |
| 药品要求 | 清洗消毒使用的消毒剂应当标明产品的名称、生产单位、卫生许可批号。 |  |  |  |

水箱（池）清洗消毒操作流程图

Error: Reference source not found

注：具体要求参照表格中“工作要求”。

水箱清洗、消毒程序

工具及安全须知

工具、用具的准备：扫把、水桶、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明灯具、潜水泵等。

安全须知：

a) 电源：水池内作业光源要用36V以下安全电压工作照明，最好用手电、应急灯，三相水泵要装有漏电开关。

b) 缺氧：有些水池长期封闭、无通气孔、空气流通极差，可在水箱底部水口处连接鼓风机 吹风，约3小时通风时间。

c) 注意事项：在清洗水箱的过程中，消毒人员须带防护眼镜和口罩，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸通、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。

上、下水池应穿防滑鞋，传送工具等物品应用绳子。

安未经试验水池中有无氧气前，不得进入水池。

消毒人员必须戴防护眼镜和口罩。

除杂物和清洗 水有池（箱）底部，依次反复刷洗四周墙壁,清洗人员清洗水池时，先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从水池（箱）的顶部 ，刷洗完毕用清水整体冲洗一遍，排出污水。

认真检修水池管道、水位计、浮球阀。

消毒

用1：100的灭菌净（一般为漂白精粉）水溶液进行消毒，用扫把或尼龙刷依次反复刷洗消毒，并将水池（箱）盖好，封闭半小时后排出消毒水。

水池（内）注人适量自来水，用清水将上述位置反复清洗，清洗出消毒药水。

注水

在清洗工作彻底完成后，启动生活水泵向水池（箱）注水，达到标定的水位高度，并加盖加锁，填写《水箱、水池清洗记录表

取样送检

水样抽取及送检工作由设备管理员完成。

水样抽取地点应从底层水池和顶水龙头各抽样一支。

盛放水样的容器为矿泉水或蒸馏水瓶，盛容量为500毫升的水，并在瓶外贴上送样单位及送样日期。

在取水样的当天应由设备管理员将水样送至卫生防疫站受检，并负责取回《卫生检测结果报告单》交客户服务中心存档。

如《卫生检测结果报告单》结果为不合格时，应由客户服务中心主管安排重新清洗和消毒水池（箱），必要时请卫生防疫部门派人监督全过程，直至检测合格为止。

消毒药物配制方法

消毒药物配制方法（ 稳定性二氧化氯配制） 以消毒1．0吨水箱为例需要配制3kg浓度为200PPM的消毒液；方法：用容器盛消毒剂原液80m1，加活化剂8克，摇动或搅拌使其溶解，5分钟后呈浅黄色即可加入8kg清水中稀释待用。使用时将上述稀释的消毒液喷洒在水箱内壁，使其湿润。喷洒完后6分钟即可注水使用。

漂白粉配制的方法：

（1） 将漂白粉300克(或漂精粉150克)先加入少量水调成糊状，然后加入水至10公斤，搅拌均匀加盖，待沉淀后取上清液使用。

（2） 使用剂量以每平方米200ml上清液计算。

次氯酸钠溶液用于自来水消毒浓度计算方案

1、按1Kg有效氯处理1000吨自来水的原则估算。（此时水中有效氯浓度为1mg/L即1ppm浓度）

2、 次氯酸钠溶液有效氯含量为10%。按上述原则为10Kg次氯酸钠溶液处理1000吨自来水（此时水中有效氯浓度为1mg/L即1ppm浓度）

3、如果改变水中有效氯浓度，只须按上述原则推算即可。

备注：如果用于处理生活污水，有效氯浓度必须在5mg/L以上，接触时间在45分钟以上，可达到国家排放标准。

水箱清洗消毒后能有效防止“五病”：即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病。