工程要求

血透室新址安装集中供浓缩透析液系统，中心供液配制室水电需求如下:

1、电源

1.1 、AC380V，50Hz，三相五线制，总功率30kW，入室端配置配电箱1只。

1.2、配电箱尺寸300mmX400mmx200mm(长X高X厚)，安装在室内西面墙壁居中位置，下沿距地面1.5m，内连接63A/4P 带漏保断路器1只(总)、32A/4P空开2只(分路)、40A/2P带漏保空开1只(分路)、16A/2P空开1只(分路)。

1.3、16A/2P空开出线端接AC220V、3孔、10A插座1只，插座安装在东面墙壁北侧距地面0.8m位置。

2、排水

排水管道用PVC管(DN50)从西面墙壁下方沿墙面敷设至东侧水处理设备室排水地沟。

| 清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 规格 | 数量 | 金额 | 品牌 |
| 配电箱含内配件（含浪涌） | 个 |  | 1 |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 电缆（国标） | 米 | 4*25+1*16 | 45 |  | 江南、上上、远东 |
| 铜鼻子、热缩管等 | 项 |  | 1 |  |  |
| 镀锌桥架 | 米 | 100*150 | 10 |  | 壁厚1.2MM |
| 电线 | 卷 | 2.5mm | 1 |  |  |
| 插座 | 个 |  | 1 |  |  |
| PVC线管 | 米 |  | 20 |  |  |
| 排水材料+人工(水施) | 项 |  | 1 |  |  |
| 人工(电施) |  |  |  |  |  |

备注：含开洞、拆装吊顶费用