海安市人民医院立体车库二氧化碳气体灭火系统维修需求

一、技术要求

规范依据：

国家标准 GB50193-93《二氧化碳灭火系统设计规范》

国家标准 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

国家标准 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》

国家标准 GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》

具体技术要求：

- 气瓶间墙面漏水和设备外体锈烛；需要墙面重新防水确保不漏水和锈烛的设备外体除锈重新防腐处理；

- 电气控制系统接线端子锈烛，部分配线未穿管，没有接线；需要重新更换接线板，接线端子板应采用密闭箱体保护，电源线穿管保护；

- 高压CO2灭火剂瓶组称重报警装置功能不正常，需要重新排查接线调试；

- 高压CO2灭火剂瓶组和驱动气体瓶组压力指示储存压力不足并超过检验周期；需要检查返厂补压；超期气瓶拆卸到有检验、充装资质的单位进行检验充装，重新刷漆防腐。并提交检测报告。

- 气瓶间内的气控管路及部件锈蚀，启动电磁阀无法正常启动；需要更换现场锈蚀的电磁阀、驱动管路，更换控制模块，测试线路通断。

- 驱动备用瓶组没有备用启动装置需要备用瓶组驱动管路上加装手启动装置；

- 选择阀锈蚀，阀体活塞无法正常打开；需要维修或更换采用奥氏体不锈钢或铜合金材料的选择阀，恢复其功能；

- 立体车库外的气体灭火控制器故障，室外声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮老化；需要老化室外声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮和其他报警部件需更换维护并更换防水箱，确保密封不渗水。

- 二氧化碳灭火系统联动报警控制器故障，防护区现场部分感烟，感温探测器脱落、空气采样式烟雾探测器故障、紧急启停按钮、备用电源、控制器回路、信号反馈装置、24V启动电源等故障和气体灭火控制主机不能将相关信号传输至消防控制中心；需要整修维护更换调试，以保障实施联动报警和现场设备启动。

- 钢瓶间的耐火等级不低于二级；需要钢瓶间增加安装甲级防火门。

二、质量要求

- 本工程为交钥匙工程，施工完毕经具备相应资质的消防检测机构检测合格，出具检测报告，必须满足消防要求。

三、其他要求

本工程为交钥匙工程，在施工工程中甲方有权根据具体情况进行必要的调整，总费用不变。投标前需到现场查看并签订现场查看回执单，投标文件中须包含现场查看回执单，否则视为无效投标。

| 海安人民医院立体车库气体灭火系统维修分项报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 墙面防水处理 | 墙面重新防水处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 气体灭火系统外体 | 气体灭火系统外体重新防腐处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电气控制系统配线 | 更换接线板，接线端子板应采用密闭箱体保护，电源线穿管保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 灭火剂瓶组称重报警装置 | 重新接线，调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳气瓶（70L) | 二氧化碳气瓶试压检测、充装、气密性试验及维护（含除钢瓶本身外其它配件） | 项 | 64 |  |  |  |
| 6 | 启动瓶气瓶 | 启动瓶气瓶试压检测、充装、气密性试验及维护（含除钢瓶本身外其它配件） | 项 | 20 |  |  |  |
| 7 | 安装、运费及辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 气控管路及部件 | 更换维护气控管路及部件 | 段 | 64 |  |  |  |
| 9 | 手动转换启动装置 | 增加手动启动装置 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 选择阀 | 需要维修或更换采用奥氏体不锈钢或铜合金材料的选择阀，恢复其功能 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢控制器防雨箱 | 制作 | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 室外报警部件防雨罩 | 制作 | 只 | 40 |  |  |  |
| 13 | 换新设备 | 旧设备拆卸、设备安装、防雨组件安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 线路 | 旧线路梳理、标识、通断测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 报警系统主机 | 报警系统主机维修 | 套 | 3 |  |  |  |
| 16 | 模拟放气试验 | 模拟放气试验 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 火灾报警联动控制器 | 联动测试 | 台 | 3 |  |  |  |
| 18 | 系统调试费用 | 整体调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 瓶组间标识牌 | 制作 | 组 | 1 |  |  |  |
| 20 | 防火门 | 更换防火门 | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 合计（人民币大写）： | 小写： |  |  |  |  |  |