## 1.1 扉-1 扉页
|  | 海安人民医院新磁共振机房改造土建工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C20 3、部位:空调、水冷机基础 4、说明:含模板 | m3 | 2.4
2 | 01B001 | 二次结构 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25 3、说明:二次结构包含构造柱、过梁、腰梁等，投标人按规范要求布置二次结构，按规范要求配筋、植筋，满足结构质量及建筑使用要求 4、说明:此清单费用包干，含混凝土、植筋、钢筋、模板等所有费用，投标人综合考虑报价，结算时不调整 | 项 | 1
分部小计
| 010400000 | 砌筑工程
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:粘土烧结砖 2、墙体厚度:240mm 3、备注:含新老墙体的搭接处理 | m3 | 23.46
分部小计
| 010800000 | 门窗工程
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:乙级钢质防火门（1200*2100mm） 2、门框或扇外围尺寸:符合设计规范要求，门框内灌浆及相应的防火油漆、五金等，并且满足规范及消防要求（包含补全消防验收可能需要补充的配件）；如是轻质隔断预留洞口须按照要求与预留固定锚栓（支架、焊接框）焊接牢固 3、门框、扇材质:材质、颜色均与门相同，双面门套 4、五金:含锁、五金、预埋件等，门窗五金要求为除用不锈钢要求外，均应做防腐处理 5、所选用防火门须采用消防部门认可产品 | m2 | 2.52
5 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门(1500mm*2100mm) 2、门框或扇外围尺寸:符合设计规范要求，门框内灌浆及相应的防火油漆、五金等，并且满足规范及消防要求（包含补全消防验收可能需要补充的配件）；如是轻质隔断预留洞口须按照要求与预留固定锚栓（支架、焊接框）焊接牢固 3、门框、扇材质:材质、颜色均与门相同，双面门套 4、五金:含锁、五金、预埋件等，门窗五金要求为除用不锈钢要求外，均应做防腐处理 5、所选用防火门须采用消防部门认可产品 | m2 | 3.15
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010802003003 | 钢质防火门安装 | 1、安装原有钢质防火门（1025*2050mm） 2、安装符合设计规范要求，门框内灌浆及相应的防火油漆、五金等，并且满足规范及消防要求（包含补全消防验收可能需要补充的配件）；如是轻质隔断预留洞口须按照要求与预留固定锚栓（支架、焊接框）焊接牢固 | 樘 | 1
分部小计
| 011100000 | 楼地面装饰工程
7 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:磁体间垫层 | m3 | 11.27
8 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1、钢筋种类、规格:Φ10@150钢筋网片 2、部位:磁体间 | t | 0.385
9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位:磁体间 | m2 | 46.8
10 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:双层4mm厚SBS卷材防水层 2、反边高度:四周墙面上翻500mm 3、部位:磁体间地面屏蔽施工前 | m2 | 60.5
11 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:双层4mm厚SBS卷材防水层 2、反边高度:四周上翻500mm 3、部位:磁体间地面屏蔽施工完毕后 | m2 | 60.5
12 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 3、部位:磁体间素砼回填 | m3 | 14.04
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 2、底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、部位:墙面、洞口侧壁 | m2 | 271.38
14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、面层材料品种、规格、颜色:铝塑板，颜色及壁厚要求同原有铝塑板 2、龙骨材料种类、规格、中距:采用热镀锌型钢骨架，按规范要求的间距与结构件用膨胀螺栓固定 | m2 | 20
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:25*35mm横向木龙骨，35*55mm竖向木龙骨 2、隔离层材料种类、规格:填充5cm厚吸音棉 3、面层材料品种、规格、颜色:吸音板（双面防火装饰板） | m2 | 54.6
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、采用热镀锌型钢骨架，按规范要求的间距与结构件用膨胀螺栓固定 2、成品不锈钢干挂件、专用胶固定、AB胶粘牢 3、600*600mm墙砖干挂，颜色同原墙砖，含倒角、磨边 | m2 | 10
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、采用热镀锌型钢骨架，按规范要求的间距与结构件用膨胀螺栓固定 2、成品不锈钢干挂件、专用胶固定、AB胶粘牢 3、600*1200mm墙砖干挂，颜色同原墙砖，含倒角、磨边 | m2 | 37.89
18 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1、部位:明装排水管处包管 2、面层材料品种、规格、颜色:瓷砖，颜色同原踢脚线瓷砖，含倒角、磨边 3、备注:具体安装做法由投标人深化设计 | m2 | 4.5
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:内墙面 2、胶批腻子二遍，清油封底 3、涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆二遍 | m2 | 76.37
分部小计
| 011300000 | 天棚工程
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、φ8镀锌吊筋，热镀锌轻钢龙骨，具体间距、做法要求详见图纸 3、600*600mm铝制方扣板 4、备注1：含所有的开孔及开孔后相应的局部加强（灯孔、空调孔、通风孔等各专业所有的开孔） 5、备注2：所有检查口的材料要求为铝合金板并有铝合金封边口 6、部位:控制室 | m2 | 30.52
21 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、基层类型:砼 2、胶批腻子二遍，清油封底 3、涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆二遍 | m2 | 20.5
分部小计
| 011500000 | 其他装饰工程
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
22 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、洞尺寸:具体尺寸详见图纸 2、备注:本项清单费用包干，结算时不调整 | 项 | 1
23 | 050307016001 | 花池修补 | 1、池壁材料种类、规格:粘土烧结砖砌筑 2、饰面材料种类:光面花岗岩石材板，样式、颜色同原有石材板 3、备注:本项清单费用包干，结算时不调整 | 项 | 1
24 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称:电缆沟开凿 2、规格:200mm（宽）*100mm（深） 3、电缆沟内侧须采用防水水泥砂浆抹面，4mm厚SBS卷材防水层 | m | 7
25 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1、盖板材质:304不锈钢成品电缆沟盖板，壁厚2mm | m2 | 2.1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 01B002 | 拆除、清理、原有内容保护等 | 1、拆除清理原有项目，包括但不限于：（1）拆除磁体间和控制室间的原共用墙体；拆除影响磁体设备进入的墙体；（2）拆除磁体间的原有吊顶、墙面装饰层、电线、开关插座、灯具、门窗等；（3）拆除磁体间的原有地面、地沟，并开挖至-0.5m，磁体设备处开挖至-0.8m；（4）拆除控制室的原有吊顶、墙面装饰层、灯具、开关插座等；（5）拆除设备间的原有轻质隔断（位置详见图纸）、吊顶、门窗、中央空调、消防喷淋、平板灯、开关、插座等；（6）保护性拆除影响磁体设备进入的原有玻璃门，施工完成后按要求恢复；（7）拆除室外设备平台处施工范围内的花池； 2、承包人须对楼内不需装修部分做好保护，如有破坏，须原样恢复； 3、拆除残值归承包人所有，垃圾清运费、涉及的城市管理费等一切费用由承包人承担； 4、投标人应认真踏勘现场，认真测算所有需要拆除清理及需要保护的项目及工程量，自主报价，结算时不调整。 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、包含所有单项脚手架 | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 3
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.3
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B003 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
15 | 补011707016001 | 新冠疫情常态化防控费用（南通补充清单-房屋建筑与安装工程） |  | 0 |  |  |  | 人员进出测温查码，现场巡查，防护用品配发，宣传教育培训，隔离室、隔离区设置，消毒洗护用品配备，防疫物资储备，施工、办公及生活区域定期消毒，宿舍区人均居住面积提升，应急管理等相关费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 2.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.5
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 3.3
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
强电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:配电箱MR 2、规格:详见图纸 3、接线端子材质、规格:规格、数量详见设计图纸 4、端子板外部接线材质、规格:规格、数量详见设计图纸 5、安装方式:挂墙 6、其余详见图纸配电箱系统图要求 7、含接地、开孔、防火堵洞、电缆头制作 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:辅助设备配电箱 2、规格:详见图纸 3、接线端子材质、规格:规格、数量详见设计图纸 4、端子板外部接线材质、规格:规格、数量详见设计图纸 5、安装方式:挂墙安装 6、其余详见图纸配电箱系统图要求 7、含开孔、防火堵洞、电缆头制作 | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称:桥架 2、规格:200*100mm 3、接地方式:满足设计及验收规范要求 | m | 20
4 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称:金属线槽 2、规格:150*100mm 3、接地方式:满足设计及验收规范要求 | m | 10
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称:桥架支撑架制作安装 2、材质、规格:按规范要求 3、除锈、刷油 | kg | 24
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030411001001 | 配管 | 1、材质:PC阻燃塑料管 2、规格:PC20 3、配置形式:沿墙、吊棚或地面 4、线管敷设固定（含墙面开槽、修补） 5、墙壁是否需要开槽投标人现场勘查，综合考虑 | m | 140
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV 3、规格:5*70mm2 4、电缆敷设 | m | 80
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头制作安装 2、型号:YJV 3、规格:5*70mm2 | 个 | 4
9 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BV 4、规格:4mm2 5、材质:铜 | m | 240
10 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:照明线路 3、型号:BV 4、规格:2.5mm2 5、材质:铜 | m | 160
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:平板灯 2、型号:600*600 36w 3、安装形式:吸顶安装 4、未尽事宜符合设计和规范要求 | 套 | 4
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:防水防尘吸顶灯 2、规格:LED 18W 3、本体安装 | 套 | 2
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:250V,10A 3、安装方式:底距地1.3m暗装 4、控制室1个，设备间1个，储藏室1个 | 个 | 3
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:五孔插座 2、规格:250V,10A 3、安装方式:底距地0.3m 4、控制室8个，设备间2个，储藏室2个 | 个 | 12
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗配 | 个 | 6
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、规格:86型 4、安装形式:暗配 | 个 | 17
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、类型:1KV以下交流电 | 系统 | 1
18 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 | 系统 | 1
分部小计
弱电部分
19 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:PVC 3、规格:25 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 350
20 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:网线 2、配线形式:综合考虑 3、型号:UTP-6 | m | 360
21 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称:网络面板 2、规格:双口网络面板 3、安装方式:详见图纸 | 个 | 4
22 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称:塑料接线盒 2、规格:86型 | 个 | 4
分部小计
给排水部分
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006001 | 塑料管 | 1、介质:给水 2、材质、规格:PP-R冷水管（S5级），De20 3、连接形式:热熔 4、管道及附件安装 5、管道消毒冲洗及压力试验 6、含墙、地面开槽及恢复 | m | 25
24 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:U-PVC塑料管排水管 De110 4、连接形式:粘接 5、管道及附件安装 6、管道灌水、通球试验等 | m | 15
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:三通阀门 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹 | 个 | 1
26 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称;水嘴 2、规格;DN15 | 个 | 2
27 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、材质:UPVC 2、型号、规格:地漏 DN100 | 个 | 1
分部小计
其他
28 | 031001006003 | 开洞补洞 | 1、开洞补洞，含本工程安装部分的所有开补洞工作 2、本项报价由投标人结合图纸及现场情况自行报价，结算时不作调整 | 项 | 1
29 | 03B001 | 其他材料 | 1、未列辅材 2、所有清单未列辅材，实际需要用的辅材，投标人自行踏勘并充分了解招标人要求该项为价格包干，不管发生何种情况结算时均不调整。 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.4
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.2
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B003 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
15 | 补01170701001 | 新冠疫情常态化防控费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.38】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：海安人民医院新磁共振机房改造土建工程-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.38
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01 |  | 3.3
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.38】